Приложение 2

к приказу Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

15.01.2013 № 13

(в редакции приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

19.12.2016 № 305)

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование контролирующего (надзорного) органа)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ________ , применяемый в сфере государственного пожарного надзора, надзора за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности объектов различного функционального назначения, отнесенных к средней или низкой группе риска

| ЗАПОЛНЕН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контролирующим (надзорным) органом / субъектом хозяйствования (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала заполнения чек-листа: |  |  |  |  |  | Дата завершения заполнения чек-листа: |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код УНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | число |  |  |  |  |  | число | Наименование проверяемого субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место нахождения проверяемого субъекта Место осуществления деятельности Инициалы, фамилия, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта: руководителя проверяемого субъекта Инициалы, фамилия, контактный телефон должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководитель проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | год |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА

|  | Место нахождения объекта ________________________________________________________________________________________________________________ Этаж размещения (этажность) ________________________________________________________________________________________________________ _____ Находятся в собственности ___________________________________________________________ Арендуемое помещение (помещения) _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность персонала _____ чел. Расчетное количество посетителей ____ чел. Количество: зданий (всего)_____, из них: производственного назначения ____, общественного назначения ____; сооружений (всего)_____, из них: производственного назначения ____, общественного назначения ____; наружных установок____; помещений (если осуществляется эксплуатация части здания (сооружения)) (всего)_____, из них: производственного назначения ____, общественного назначения ____. Поэтажная площадь: зданий (всего)______ кв. метров; из них: производственного назначения ____ кв. метров, общественного назначения ____ кв. метров; сооружений (за исключением наружных установок) ____ кв. метров. Объем обращающихся веществ и материалов в наружных установках ___ куб. метров. Площадь помещений (если осуществляется эксплуатация части здания (сооружения)) (всего)______ кв. метров; из них: производственного назначения ____ кв. метров, общественного назначения ____ кв. метров Площадь территории ______ кв. метров Количество зданий, сооружений категории (за исключением наружных установок) / общая поэтажная площадь: Категория «В» по взрывопожарной и пожарной опасности___ / ____ кв. метров Категория «Г» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ____ кв. метров Категория «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ____ кв. метров Категория «Вн» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ___ кв. метров Категория «Гн» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ___ кв. метров Категория «Дн» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ___ кв. метров Количество наружных установок категории по взрывопожарной и пожарной опасности / объем обращающихся веществ: Категория «Вн» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ___ куб. метров Категория «Гн» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ___ куб. метров Категория «Дн» по взрывопожарной и пожарной опасности ___ / ___ куб. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Перечень предъявляемых требований | Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов | Да | Нет | Не требуется | Количествен-ный показатель |  | Примечание |  |  |
| I. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | На объекте разработаны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | приказ о назначении ответственного лица (лиц) за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, технических средств противопожарной защиты как на объекте в целом, так и в помещениях, секциях, участках | пп. 4.4, 140 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 1.2 |  | инструкции о мерах пожарной безопасности согласно приложению 1 ППБ 01-2014 | п. 4.5 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 1.3 |  | план эвакуации людей при пожаре | п. 42 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 2 |  | Все сотрудники предприятия при приеме на работу и в процессе работы проходят инструктажи по мерам пожарной безопасности. Каждый противопожарный инструктаж регистрируется в соответствующем журнале | п. 4.6, приложение 2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 3 |  | На наружной стороне дверей складских и производственных помещений размещены указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности класса зоны по ПУЭ согласно приложению 6 ППБ 01-2014 | п. 14 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 4 |  | На объекте имеются стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности | п. 4.12 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 5 |  | Помещения используются только по целевому назначению, определенному проектной и эксплуатационно-технической документацией, и в соответствии с указанными в них требованиями | п. 8 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 6 |  | Созданы в установленном порядке ДПД, ПТК и организована их работа | п. 4.7 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 7 |  | Распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара | п. 4.7 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 8 |  | Создана система обучения требованиям пожарной безопасности работающих (в том числе временно допускаемых на территорию объекта), организована подготовка работников по программе ПТМ | Приложение 2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 9 |  | Проведены тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей | п. 42 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 10 |  | На объекте обеспечивается соблюдение установленного противопожарного режима, в том числе при проведении огневых работ | п. 5.7 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 11 |  | На объекте не допускается курение либо оно осуществляется только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, определенных приказом руководителя | п. 11 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| II. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | В складских помещениях хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения согласно приложению 9 ППБ 01-2014; исключено применение и хранение веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами | пп. 70, 72 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 13 |  | На объектах организации торговли, размещенных в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1. по ТКП 45-2.02-142-2011, осуществляется продажа технических ЛВЖ и ГЖ, горючих газов (в т.ч. баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке) и/или осуществляется отпуск и реализация ЛВЖ в розлив | п. 375 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 14 |  | Реализация пиротехнических изделий III, IV, V классов опасности производится в специальных магазинах. Реализация пиротехнических изделий IIIа класса опасности производится в специализированных отделах (секциях), которые располагаются в отдельных помещениях на верхних этажах магазинов у наружных стен и имеют оконный проем | пп. 392, 393 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 15 |  | Не производится реализация пиротехнических изделий I и II классов опасности в зданиях (сооружениях) классов Ф1, Ф2, Ф3.2-Ф3.4, Ф3.6, Ф4, Ф5 по ТКП 45-2.02-142-2011 | п. 395.2 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 16 |  | На чердаках, в подвальных, цокольных, технических этажах и подпольях зданий, коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлах, балконах и лоджиях применяются (хранятся) взрывчатые вещества, ЛВЖ и ГЖ, баллоны с горючими газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы | п. 33 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 17 |  | Электрооборудование эксплуатируется в условиях, соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей; не используется электрооборудование, имеющее неисправности | пп. 8, 114.3, 114.4 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 18 |  | Электросети и электрооборудование эксплуатируются в регламентированном режиме, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | не используются провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией | п. 114.8 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 18.2 |  | не используется нестандартное (самодельное) электрооборудование | п. 114.1 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 18.3 |  | на электрические провода, кабели и другое электрооборудование не подвешивается одежда и другие посторонние предметы | п. 114.15 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 19 |  | В складских (подсобных) помещениях с наличием горючих материалов (горючей упаковки) светильники имеют закрытое (защищенное) исполнение, соответствующее классу пожароопасной (взрывоопасной) зоны по ПУЭ | пп. 114.3, 114.13 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 20 |  | Соблюдается расстояние от светильников до горючих материалов не менее 0,5 м (если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на них) | п. 118 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 21 |  | На объекте имеется исправная, предусмотренная проектной документацией, молниезащита | п. 112 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 22 |  | На объекте используется система отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | централизованное (воздушное, водяное) | Таблица Л.1 приложения Л [3] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 22.2 |  | газовое (в т.ч. с использованием газовых инфракрасных излучателей, воздухонагревателей) | Таблица Л.1 приложения Л [3] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 22.3 |  | печное | п. 6.1, приложение Р [3] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 22.4 |  | электрическое | Таблица Л.1 приложения Л [3] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 23 |  | К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты только промышленного (заводского) изготовления | пп. 121, 380 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 24 |  | Теплогенерирующие приборы используются только по целевому назначению, определенному проектной и эксплуатационно-технической документацией, и в соответствии с указанными в них требованиями | п. 8 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 25 |  | Соблюдается расстояние от электрических нагревательных приборов до горючих конструкций и горючих материалов, указанное в руководстве по эксплуатации, но не менее 0,5 м | п. 381 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 26 |  | Не осуществляется постоянное хранение газовых баллонов в местах проведения огневых работ; запасные и пустые баллоны хранятся в несгораемых проветриваемых пристройках к зданиям или под специальными навесами для защиты от солнечных лучей | п. 209 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 27 |  | Не осуществляется складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений) в пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями | пп. А.2 и А.3 [3] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 28 |  | Контейнеры для отходов потребления и производственных отходов установлены на контейнерных площадках на расстоянии не менее 10 м (от зданий I-VI степеней огнестойкости) и 15 м – от зданий VII и VIII степеней огнестойкости, открытых стоянок автотранспорта | пп. 24, 25 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 29 |  | Помещения, строительные конструкции, инженерное, технологическое оборудование и коммуникации очищены от пыли и горючих отложений. Их периодичность определяется инструкциями по эксплуатационному и аварийному режиму работы технологического оборудования на объекте с учетом особенностей технологических процессов производства, графика проведения ТО и ремонта | п. 36 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 30 |  | Противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток и лифтовых холлов исправны, отрегулированы, обеспечивают плотное самозакрывание, имеют уплотнение в притворах | п. 35 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 31 |  | В зданиях (сооружениях) и помещениях исключается применение открытого огня, в том числе в сценических постановках (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня)* * за исключением использования открытого огня при проведении служб и обрядов в культовых зданиях и сооружениях, при проведении огневых работ, в производственных процессах, печах, при приготовлении пищи только в (на) устройствах, установка которых предусмотрена ТНПА | п. 34 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 32 |  | На путях эвакуации не допускается загромождение проходов, выходов, дверей, выходов на кровлю; отсутствуют выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту | пп. 47.1, 372.3, 379 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 33 |  | Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки из коридоров, дверей тамбур-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, помещений с массовым пребыванием людей, а также наружных эвакуационных дверей закрываются на замки и запоры, которые могут открываться изнутри без ключа | п. 43 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 34 |  | Количество эвакуационных выходов в здании соответствует проектной документации | п. 5.1.4 [4] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| III. Общие требования к обеспечению и содержанию технических средств противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Помещения(е) и наружные установки обеспечены исправными, работоспособными УПА, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 |  | установками автоматического пожаротушения | Таблица 1 [6] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 35.2 |  | установками автоматической пожарной сигнализации | Таблица 1 [6] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 35.3 |  | СО людей о пожаре | п. 5.10 [7] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 36 |  | Имеется договор на ТО, ремонт, монтаж и наладку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  | установок автоматического пожаротушения | пп. 140, 141 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 36.2 |  | установок автоматической пожарной сигнализации | пп. 140, 141 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 36.3 |  | СО людей о пожаре | пп. 140, 141 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 37 |  | Ведется журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту УПА | Приложение 10 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 38 |  | Имеется в наличии требуемое согласно правилам пожарной безопасности количество исправных первичных средств пожаротушения | Приложение 5 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 39 |  | Проезды и подъезды к зданию, пожарным водоисточникам содержатся свободными | пп. 20, 186 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 40 |  | Места проведения временных огневых работ обеспечены первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске (не менее двух огнетушителей с массой (объемом) ОТВ не менее 8 кг (10 л) каждый), а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия | п. 236 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 41 |  | Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения производится не реже одного раза в 6 месяцев, а также после капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта | п. 177 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 42 |  | Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения производится ответственными лицами в соответствии с установленными требованиями | п. 177 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 43 |  | Пожарные гидранты, водоемы пронумерованы и имеют опознавательные знаки, соответствующие действующим ТНПА | п. 183 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 44 |  | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода доступны для использования, укомплектованы пожарными рукавами и стволами, заключенными в пожарные шкафы. Рукава внутренних пожарных кранов сухие, скатанные в двойную скатку, присоединены к пожарному крану и стволу | п. 190 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 45 |  | Внутренний противопожарный водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, обеспечивает требуемый напор и пропускает расчетное количество воды для целей пожаротушения | п. 178 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| 46 |  | Наружный противопожарный водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, обеспечивает требуемый напор и пропускает расчетное количество воды для целей пожаротушения | п. 178 [1] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |
| IV. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Предыдущее предписание органов государственного пожарного надзора выполнено в полном объеме | ст. 17 [9] | ⁪ | ⁪ | ⁪ | ⁪ |  |  |  |  |

| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия руководителя субъекта либо инициалы, фамилия проверяющего (руководителя проверки) при заполнении контролирующим (надзорным) органом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

1. ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь»;

2. ТКП 121-2008 «Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты внутри зданий. Правила устройства и монтажа»;

3. ТКП 45-2.02-242-2011 «Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования»;

4. СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

5. ТКП 45-2.02-279 «Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования»;

6. НПБ 15-2007 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения»

7. ТКП 45-2.02-142-2011 «Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации»;

8. СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре;

9. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности».

Пояснения по заполнению

Отметка проставляется:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации субъектом либо не применительно к данному субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке.

В графе «Примечание» отражается поясняющая запись, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Сокращения:

УПА – установка пожарной автоматики;

СО – система оповещения о пожаре;

ПТМ – пожарно-технический минимум;

ТНПА – технический нормативный правовой акт;

ОТВ – огнетушащее вещество;

ДПД – добровольная пожарная дружина;

ПТК – пожарно-техническая комиссия;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ТО – техническое обслуживание;

ГЖ – горючая жидкость;

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость.

Код УНП – учетный номер плательщика налогов (сборов), пошлин.