| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гидравлических испытаний систем теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Витебск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " 16 " |  |  |  | июня |  | 20 23 г. |
| (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация – потребитель тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  | Государственное предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Витебский бассейн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| провела нижеследующие гидравлические испытания* на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | административное |  |  |  |  |
| здание, г. Витебск, пр-т. Московский, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта (здания, цеха и т.п.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адрес его местонахождения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование системы (тепловая сеть, трубопроводы и оборудование теплового пункта (котельной), теплоснабжения калориферов, система отопления, теплообменник (водоподогреватель), калорифер и т.п.) |  |  | Рабочее давление тепло-носителя, МПа |  |  | Испыта-тельное давление, МПа |  |  | Время испытания, мин. |  | Падение давления, МПа |  |  |  | Испытание признано (выдержавшим, невыдержавшим) |  |
| 1. | Тепловая сеть (от ТК-54а до вводной запорной арматуры в ИТП) |  |  | 0,8 |  |  | 1,0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 2. | Трубопроводы ИТП |  |  | 0,8 |  |  | 1,0 |  |  | 10 |  | 0,02 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 3. | Теплообменник системы отопления (Alfa Laval CB 110) |  |  | 0,8 |  |  | 1,0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 4. | Теплообменник системы ГВС (Ридан НН 04) |  |  | 0,7 |  |  | 1,0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 5. | Калорифер КСк 4 |  |  | 0,6 |  |  | 1,0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 6. | Трубопроводы теплоснабжения калорифера приточной вентиляции (П-1) |  |  | 0,6 |  |  | 1,0 |  |  | 5 |  | 0,02 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 7. | Система отопления первого этажа (конвекторы Varmann PlanoKon) |  |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  |  | 5 |  | 0,01 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 8. | Система отопления второго этажа (чугунные радиаторы) |  |  | 0,5 |  |  | 0,6 |  |  | 5 |  | 0,02 |  |  |  | выдержавшим |  |
| 9. | Система панельного отопления третьего этажа |  |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  |  | 15 |  | 0,01 |  |  |  | выдержавшим |  |
| Представитель организации-потребителя тепловой энергии |  |  |  |  | Главный инженер ГП «Витебский бассейн» И.И.Иванов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации-производителя работ |  |  |  |  | Мастер участка ООО «ВодаПлюс» П.П.Петров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель энергоснабжающей организации |  |  |  |  | Инженер ОАО «Тепловые сети» С.С.Сидоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Параметры испытаний в соответствии с требованиями пунктов 14.4, 20.10 ТКП 458-2012 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей